花溪街道荷花坪社区卫生服务中心

信息中心机房建设项目采购调查(第二次)

- 一、设计依据

本项目建设严格遵循以下国家及行业标准：

- GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》

- GB 50314-2015《智能建筑设计标准》

- GB 50606-2010《智能建筑工程施工规范》

- GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》

- GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》

- GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》

- GB 50348-2018《安全防范工程技术标准》

- GB 50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》

- GA/T 75-94《安全防范工程程序与要求》

- GA/T 394-2002《出入口控制系统技术要求》

- GB 50174-2017《数据中心设计规范》

- GB/T 2887-2011《计算机场地通用规范》

- GB 50462-2024《数据中心基础设施施工及验收标准》

- GB 50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》

- GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》

- GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

- GB 50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》

二、建设内容与规模

1、机房建设内容

| 序号 | 系统名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 标准1U机架式，单电源 1.性能指标：网络层吞吐量2G，并发连接≥100万，每秒新建连接数2万； 2.接口配置：端口≥8个千兆电口，≥2个千兆光口，1个Console口； 3.VPN能力：不小于80个IPsecVPN并发隧道数、80个SSLVPN并发用户数； 4.安全功能：支持应用控制功能、URL过滤功能、病毒防护功能、入侵防御功能、威胁情报检测功能； 5.增值服务：含三年硬件维保+三年安全特征库升级订阅服务。 |
| 2 | 交换机 | - 1.交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率166Mpps - 2.端口≥48个千兆电口，≥4个千兆光口 3.支持MAC地址≥32K；ARP表项≥8K、IPv4表项≥8K 4.管理能力‌：支持二层全管理或弱三层管理‌‌ 5.安全功能‌：支持端口隔离、MAC地址过滤、DHCP Snooping、802.1X认证等‌‌ 6.QoS支持‌：每端口多队列调度，支持流量监管、优先级标记。‌‌ |
| 3 | 服务器机柜 | 2个主流品牌42U标准机柜（600mm*1000mm*2000mm） |
| 4 | 线缆管理 | - 每个机柜配备垂直理线架2条、水平理线器若干。所有线缆两端均使用标签标识；电源线和数据线严格分开绑扎，避免交叉。 |
| 5 | 机房静电地板 | - 机房面积约9m2，采用600mm×600mm×35mm国标防静电地板，配备散力架（高度200mm），地板下方空间用于综合布线，机房四周安装踢脚线。 |
| 6 | 防雷接地系统 | 防静电地板下方敷设铜箔接地网格（600mm*600mm网格），并通过接地干线（BVR-6mm2铜芯线）接入机房等电位接地端子排。横梁均需可靠电气连接与接地网格连通，接地电阻≦1Ω，保障人身安全与设备运行安全，符合电子信息系统防雷相关规范。 |
| 7 | UPS系统 | 1、10KVA主机1台、配备16节12V/100AH铅酸蓄电池，电池柜1个，内置直流断路器，在市电中断时提供不少于2小时的后备供电能力； - 2.UPS输入回路和维修旁路分别设置独立的断路器，方便UPS检修时不影响负载供电； - 3.配电电缆采用铜芯阻燃材质（ZR-BV），UPS输出回路主干线缆使用6mm2线材，分支线使用2.5mm2线材，PDU线缆使用3x2.5mm2线材。 - 4.配电箱内安装C级浪涌保护器（SPD），防雷等级达到II类。 |
| 8 | 门禁系统 | - 配备人脸+指纹+密码+远程开锁四合一门禁系统，使用国密算法，支持本地验证开锁。 - 2.具备开门记录查询，异常开门告警、人员权限分组管理功能；整套门禁设备由UPS供电，市电中断后仍可正常使用。 |
| 9 | 动环监控系统 | - 动环监控主机1台； - 具备温湿度监控，漏水检测，UPS状态监控，配电监测，门禁状态监测； - 要机房入口安装门禁控制器和电磁锁； - 告警方式：本地声光报警、短信通知，电话语音通知（需配GSM模块，并包含一年短信电话语音等相关费用） |
| 10 | 消防系统 | 机房配置1套不小于19KG悬挂式七氟丙烷气体灭火装置。 |
| 11 | 视频监控系统 | 1.网络硬盘录像机1台：32路16盘位，可接入27路400万摄像头（其中药房2路监控录像保存为180天，其余监控录像保存为30天）； 2、24口POE交换机2台：含2个2.5G光口 - 3.POE交换机与核心交换机之间上联链路使用千兆光纤连接，划分独立VLAN，与办公网络逻辑隔离； - 4.室外摄像机需做好防雷处理； 5.每路摄像机按4Mbps带宽计算，通过10Mpbs专线传回医院本部供保卫科实时调阅和回放（中标方提供一年专线费用。） 6.监控机柜一台：24U标准机柜 |

三、项目施工周期

施工周期共计15个日历日，工期自本合同签订次日起算，工期包含周末及法定节假日。